## Calculo
A MODIFICAR EN VERDE! |  |  | DU | 0.5
VIENTO |  |  |  | U (m/s) | DPE (W/m2) | Prob. Acum. | Prob. | horas/año | Dist. de DPE (W/m2) | BORNAY 3000 | E (kWh/año) | Dist.Potencia Salida W/m2
Viento medio medida m/s | 5.96 |  | 1 | 1 | 0.6125 | 0.041862 | 0.041862 | 366.7087 | 0.02564 | 0 | 0 | 0
Factor Forma (k) | 2.1 | Weibull | 2 | 2 | 4.9 | 0.11751 | 0.075652 | 662.7125 | 0.3707 | 0.66138 | 438.3019 | 3.9816
Altura medida (m) | 40 |  | 3 | 3 | 16.5375 | 0.22385 | 0.10634 | 931.498 | 1.7585 | 166.2016 | 154816.4956 | 1406.3819
Factor Escala (A) m/s | 6.7292 |  | 4 | 4 | 39.2 | 0.34921 | 0.12536 | 1098.1171 | 4.9139 | 492.4812 | 540802.0498 | 4912.7465
alfa | 2.1 |  | 5 | 5 | 76.5625 | 0.4804 | 0.1312 | 1149.2691 | 10.0446 | 837.7976 | 962854.8925 | 8746.7532
beta | 6.7292 |  | 6 | 6 | 132.3 | 0.60537 | 0.12497 | 1094.7627 | 16.5339 | 1192.6827 | 1305704.5083 | 11861.2629
Densidad aire (kg/m3) | 1.225 |  | 7 | 7 | 210.0875 | 0.71514 | 0.10977 | 961.5665 | 23.0609 | 1550.1701 | 1490591.5333 | 13540.8111
DPE media (W/m2) | 237.162 |  | 8 | 8 | 313.6 | 0.80471 | 0.089569 | 784.6256 | 28.0889 | 1943.1445 | 1524641.0113 | 13850.1229
Rugosidad | 0.75 |  | 9 | 9 | 446.5125 | 0.87293 | 0.068217 | 597.58 | 30.4597 | 2230.9253 | 1333156.3815 | 12110.6409
Altura explotación (m) | 40 |  | 10 | 10 | 612.5 | 0.92157 | 0.04864 | 426.0902 | 29.7923 | 2498.1399 | 1064433.0123 | 9669.5077
Factor corrección rugosidad | 1 |  | 11 | 11 | 815.2375 | 0.9541 | 0.032536 | 285.0173 | 26.5247 | 2859.375 | 814971.2424 | 7403.3506
Factor Escala corregido (A) m/s | 6.7292 |  | 12 | 12 | 1058.4 | 0.97455 | 0.020446 | 179.1107 | 21.6405 | 3086.4662 | 552819.1421 | 5021.912
Viento Medio (m/s) | 5.96 |  | 13 | 13 | 1345.6625 | 0.98663 | 0.012083 | 105.8487 | 16.2599 | 3313.5163 | 350731.4858 | 3186.1101
|  |  | 14 | 14 | 1680.7 | 0.99335 | 0.0067199 | 58.8667 | 11.2942 | 3424.7881 | 201605.9448 | 1831.426
|  |  | 15 | 15 | 2067.1875 | 0.99687 | 0.0035187 | 30.8241 | 7.2739 | 3222.2054 | 99321.4634 | 902.2547
Nº AERO | 19 |  | 16 | 16 | 2508.8 | 0.99861 | 0.0017354 | 15.2019 | 4.3537 | 3029.5699 | 46055.2192 | 418.3742
P. Nom (kW) | 3 |  | 17 | 17 | 3009.2125 | 0.99941 | 0.00080629 | 7.0631 | 2.4263 | 3094.9501 | 21860.031 | 198.5806
Tipo Aero | BORNAY 3000 |  | 18 | 18 | 3572.1 | 0.99977 | 0.00035298 | 3.0921 | 1.2609 | 3166.0401 | 9789.7522 | 88.9319
Area Rotor (m2) | 12.5664 |  | 19 | 19 | 4201.1375 | 0.99991 | 0.00014562 | 1.2756 | 0.61175 | 3193.3339 | 4073.4008 | 37.0035
kW/m2 | 0.23873 |  | 20 | 20 | 4900 | 0.99997 | 5.6609e-05 | 0.49589 | 0.27738 | 3220.2381 | 1596.8984 | 14.5065
E (MWh/año) | 10480.2628 |  | 21 | 21 | 5672.3625 | 0.99999 | 2.0739e-05 | 0.18167 | 0.11764 | 0 | 0 | 0
Horas Eq. | 3493420.9222 |  | 22 | 22 | 6521.9 | 1 | 7.1597e-06 | 0.062719 | 0.046695 | 0 | 0 | 0
P media | 1196.377 |  | 23 | 23 | 7452.2875 | 1 | 2.3292e-06 | 0.020404 | 0.017358 | 0 | 0 | 0
F. Capacidad | 398.7923 |  | 24 | 24 | 8467.2 | 1 | 7.1396e-07 | 0.0062543 | 0.0060453 | 0 | 0 | 0
Nº Viviendas | 1966.2782 |  | 25 | 25 | 9570.3125 | 1 | 2.062e-07 | 0.0018063 | 0.0019734 | 0 | 0 | 0
Toneladas CO2 | 13624.3416
kWh/kW | 3493420.9222
kWh/m2/año | 833992.8121
- | -
Ton CO2/MWh | 1.3
MWh/vivienda | 5.33
Horas/año | 8760
Parámetros para AERO IDEAL (Nº Aero = 1)
Velocidad nominal | 13
Velocidad de arranque | 3
Velocidad de parada | 25
Coeficiente de potencia | 0.5
Diámetro de pala | 44
Note on G2: Camilo: Densidad de potencia eólica
Note on K2: Camilo: Densidad de potencia eólica
Note on B3: Camilo: Modificar este valor
Note on B4: Camilo: Modificar este valor (entre 1 y 3)
Note on C4: Camilo: Tipo de distribución
Note on B6: Camilo: Modificar este valor
Note on B7: Camilo: Parámetros de WEIBULL para la EXCEL
Note on A10: Camilo: Valor medio de la Densidad de Potencia Eólica
Note on B18: Camilo: Elegir un número entre 1 y 14 (1: AERO IDEAL)
Note on A23: Camilo: Energía producida en un año
Note on A24: Camilo: HORAS EQUIVALENTES AÑO
Note on A25: Camilo: Potencia media anual
Note on A26: Camilo: Factor de capacidad
Note on A27: Camilo: Nº de viviendas que se podrían alimentar con la energía producida
Note on A28: Camilo: Toneladas de CO2 equivalentes
Note on A29: Camilo: Factor de mérito del aerogenerador. Cuanda energía produce (kWh) por potencia (kW) instalada.
Note on A30: Camilo: Medida de la eficiencia de un aerogenerador.
Note on A32: Camilo: Toneladas de CO2 por kWh
Note on A33: Camilo: KWh por vivienda
Note on A34: Camilo: Horas por año

## AEROS
|  | Dens. | 1.225
PARÁMETROS EDITABLES
| AEROGENERADOR | Potencia (kW) | Tensión (V) | Tipo | Paso de pala | Diámetro Rotor (m) | Área Barrido | Altura torre (m) | Vel. Max (rpm) | Vel. Min (rpm) | Relacion Mult. | Vel. Turb. Max (rpm) | Vel. Turb. Min (rpm) | Velocidad nominal | Velocidad arranque | Velocidad desconexión | Coeficiente de potencia
1 | IDEAL | 1023.0607 | 690 | Ideal | Variable | 44 | 1520.5308 | 80 | [5 empty] | 13 | 3 | 25 | 0.5 | 1520.5308
2 | Izar-Bonus 1.3 Mw | 1300 | 690 | Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos). | Variable | 62 | 3019.0705 | 49 | 1501 | 1027 | 79 | 19 | 13 |  |  |  |  | 3019.0705
3 | Gamesa G-47 | 660 | 690 | Asíncrono doblemente alimentado (resistencias rotóricas). | Variable | 47 | 1734.9445 | 45 | 1626.1434 | 1199.8728 | 52.626 | 30.9 | 22.8
4 | Izar-Bonus MK - IV | 600 | 690 | Asíncrono velocidad fija (4 polos). | Fijo | 44 | 1520.5308 | 40 | 1500 |  | 55.672 | 26.9435
5 | Made AE-52 | 800 | 1000 | Síncrono de 4 polos, control electrónico de potencia. | Variable | 52 | 2123.7166 | 50 | 1499.9214 | 746.752 | 58.34 | 25.71 | 12.8
6 | Made AE - 61 | 1320 | 690 | Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos - 1400/300 kW) | Fijo | 61 | 2922.4666 | 60 | 1519.04 | 1010 | 80.8 | 18.8 | 12.5
7 | Vestas V82 | 1650 | 690 | Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos - 1400/300 kW) | Variable | 82 | 5281.0173 | 78 | 1500 | 1000 | 104.1667 | 14.4 | 10.8
8 | Enercon E44 | 900 | 690 | Síncrono multipolos | Variable | 44 | 1520.5308
9 | Enercon E44 IDEAL | 900 | 690 | Síncrono multipolos | Variable | 44 | 1520.5308
10 | Enercon E82 | 2000 | 690 | Síncrono multipolos | Variable | 92 | 6647.6101
11 | Enercon E82 IDEAL | 900 | 690 | Síncrono multipolos | Variable | 92 | 6647.6101
12 | 300kW FloWind 19-m VAWT | 300 | 400 | Darrieus - Asíncrono (1800 rpm) | Fijo | 19 | 283.5287 | 30.8
13 | Cal-ePower 10 kW VAWT | 10 | 400 | Darrieus-Savonius - Sincróno Imanes permanentes | Fijo | 3 | 7.0686 | 16
14 | Ropatec Simply Vertical | 20 | 400 | ROTAPEC - Sincróno Imanes permanentes | Fijo | 3.3 | 8.553 | 9.85
15 | donQi Urban Windmill 1.5 | 1.75 |  |  |  | 1.5 | 1.7671
16 | UGE-9M | 10 |  |  | Fijo-Vertical | 9.6 | 61.4
17 | eddyGT | 1 |  |  | Fijo-Vertical | 2.7 | 4.62
18 | Bergey | 10 | 400 | Sincróno Imanes permanentes | Fijo | 7 | 38.4845 | 25
19 | BORNAY 3000 | 3 | 120 | Sincróno Imanes permanentes | Fijo | 4 | 12.5664 | 20
Note on C4: Cami: Permite la edición de parámetros.

## CURVAS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 1023.0607 | 1300 | 660 | 600 | 800 | 1320 | 1650 | 900 | 900 | 2000 | 900 | 300 | 10 | 20 | 1.75 | 10 | 1 | 10 | 3
| IDEAL | Izar-Bonus 1.3 Mw | Gamesa G-47 | Izar-Bonus MK - IV | Made AE-52 | Made AE - 61 | Vestas V82 | Enercon E44 | Enercon E44 IDEAL | Enercon E82 | Enercon E82 IDEAL | 300kW FloWind 19-m VAWT | Cal-ePower 10 kW VAWT | Ropatec Simply Vertical | donQi Urban Windmill 1.5 | UGE-9M | eddyGT | Bergey | BORNAY 3000
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.06255 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66138
3 | 166.2016 | 2.989 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6.8027 | 8 | 12.5768 | 25 | 43.75 | 0 | 0.14822 | 0.53834 | 0.019 | 0 | 0 | 0.102 | 166.2016
4 | 492.4812 | 38.8675 | 1.4959 | 19.4 | 25.3378 | 28 | 51.661 | 24.5 | 29.8116 | 82 | 103.7036 | 0 | 0.2246 | 0.95711 | 0.044 | 0.53568 | 0.031835 | 0.399 | 492.4812
5 | 837.7976 | 97.376 | 55.4921 | 44.2 | 64.5702 | 79 | 136.54 | 53 | 58.2258 | 174 | 202.5461 | 0 | 0.31668 | 1.4768 | 0.087 | 0.90268 | 0.066938 | 0.848 | 837.7976
6 | 1192.6827 | 173.8163 | 107.7587 | 77 | 120.2995 | 150 | 266.06 | 96 | 100.6142 | 321 | 349.9997 | 0 | 0.54212 | 2.0779 | 0.15 | 1.4282 | 0.12507 | 1.51 | 1192.6827
7 | 1550.1701 | 295.5165 | 165.5785 | 129.7 | 188.5411 | 229 | 445.01 | 156 | 159.7715 | 532 | 555.7865 | 5.5703 | 0.91997 | 3.1645 | 0.238 | 2.0985 | 0.19773 | 2.403 | 1550.1701
8 | 1943.1445 | 444.3762 | 249.6858 | 197.9 | 271.8013 | 372 | 710.51 | 238 | 238.4928 | 815 | 829.6288 | 19.8939 | 1.3661 | 4.5425 | 0.355 | 2.9966 | 0.29491 | 3.602 | 1943.1445
9 | 2230.9253 | 614.2089 | 348.2337 | 275.2 | 378.8603 | 540 | 1017 | 340 | 339.5728 | 1180 | 1181.2488 | 39.7878 | 1.9943 | 6.2336 | 0.505 | 4.1707 | 0.42509 | 5.071 | 2230.9253
10 | 2498.1399 | 787.0768 | 461.5111 | 354.3 | 513.2075 | 733 | 1301.9 | 466 | 465.8062 | 1612 | 1620.3688 | 60.4775 | 2.7679 | 8.2325 | 0.693 | 5.6321 | 0.59629 | 6.856 | 2498.1399
11 | 2859.375 | 935.8016 | 556.0229 | 435.6 | 693.4531 | 911 | 1517.8 | 600 | 619.9881 | 1890 | 2050 | 85.9416 | 3.9157 | 10.7685 | 0.922 | 7.5959 | 0.79039 | 8.863 | 2859.375
12 | 3086.4662 | 1082.6975 | 623.4057 | 513.6 | 796.6953 | 1050 | 1612.3 | 710 | 804.9132 | 2000 | 2050 | 112.9973 | 5.2883 | 14.0569 | 1.197 | 9.8274 | 0.99894 | 10.885 | 3086.4662
13 | 3 | 1173.5009 | 668.0041 | 575.7 | 796.8527 | 1175 | 1641.9 | 790 | 910 | 2050 | 2050 | 145.6233 | 6.6824 | 17.6924 | 1.522 | 10 | 0.99803 | 12.019 | 3313.5163
14 | 3 | 1253.0856 | 686.7592 | 610.1 | 797.0102 | 1252 | 1646.7 | 850 | 910 | 2050 | 2050 | 172.679 | 8.1026 | 19.5978 | 1.901 | 10 | 0.99627 | 12.395 | 3424.7881
15 | 3 | 1282.5834 | 695.0017 | 620.1 | 797.1676 | 1307 | 1647.4 | 880 | 910 | 2050 | 2050 | 202.122 | 9.5609 | 19.9671 | 2.3 | 10 | 0.99627 | 12.495 | 3222.2054
16 | 3 | 1302.0579 | 698.5448 | 606.4 | 797.3251 | 1320 | 1648.1 | 905 | 910 | 2050 | 2050 | 225.9947 | 10.8334 | 19.998 | 2.3 | 10 | 0.99664 | 12.546 | 3029.5699
17 | 3 | 1301.8072 | 700.3479 | 589.4 | 797.4825 | 1313 | 1648.8 | 910 | 910 | 2050 | 2050 | 249.0716 | 11.8984 | 19.9741 | 2.3 | 10 | 0.99702 | 12.503 | 3094.9501
18 | 3 | 1299.1712 | 700.4444 | 583 | 797.64 | 1282 | 1649.5 | 910 | 910 | 2050 | 2050 | 268.9655 | 12.2929 | 19.9589 | 2.3 | 10 | 0.99739 | 12.442 | 3166.0401
19 | 3 | 1298.7603 | 700.4444 | 571.8 | 797.7974 | 1228 | 1650.2 | 910 | 910 | 2050 | 2050 | 282.4934 | 12.1974 | 19.9723 | 2 | 10 | 0.99776 | 12.208 | 3193.3339
20 | 3 | 1298.7603 | 700.4444 | 571.8 | 797.9549 | 1175 | 1650.2 | 910 | 910 | 2050 | 2050 | 291.2467 | 12.0642 | 19.9857 | 2 | 10 | 0.99814 | 11.989 | 3220.2381
21 | 3 | 1298.7603 | 700.4444 | 571.8 | 798.1123 | 1114 | 1650.2 | 910 | 910 | 2050 | 2050 | 294.4297 | 11.9408 | 19.9991 | 0.8 | 10 | 0.99851 | 11.001 | 0
22 | 3 | 1298.7603 | 700.4444 | 571.8 | 798.2698 | 1079 | 1650.2 | 910 | 910 | 2050 | 2050 | 300 | 11.8115 | 20 | 0.8 | 10 | 0.99888 | 10.013 | 0
23 | 3 | 1298.7603 | 700.4444 | 571.8 | 798.4272 | 1063 | 1650.2 | 910 | 910 | 2050 | 2050 | 300 | 11.6533 | 20 | 0 | 10 | 0.99926 | 9.025 | 0
24 | 3 | 1298.7603 | 700.4444 | 571.8 | 798.5847 | 1058 | 1650.2 | 910 | 910 | 2050 | 2050 | 300 | 11.4848 | 20 | 0 | 10 | 0.99963 | 8.037 | 0
25 | 3 | 1298.7603 | 700.4444 | 571.8 | 798.7421 | 1073 | 1650.2 | 910 | 910 | 2050 | 2050 | 0 | 11.4112 | 20 | 0 | 10 | 1 | 7.049 | 0
ro | 1.225
D | 82
A | 5281.0173
Un | 13
Uin | 3
CpOpt | 0.42

## Rugosidad
1.00
0.50
0.30
0.20
0.10
0.05
0.03
0.01
5·10-3
10-3
3·10-4
10-4
3
2
1
Ciudad
Bosques
Barrios periferia ciudad
Terrenos edificados
Conjunto de árboles o arbustos
Terreno agrícola de apariencia cerrada
Terreno agrícola de apariencia abierta
Terreno agrícola con pocos árboles o construcciones
Terreno agrícola de apariencia abierta
Aeropuertos, pistas aterrizaje/despegue
Pradera
Tierra desnuda
Terrenos nevados
Arenales
Superficies de agua (lagos, mar...)
0
z0
Tipos de terreno
Clase de rugosidad

## EJEMPLO CALCULO
MODELO | E82 | Distribución Viento | Weib. | Pot. media (kW) | Energía (MWh/año) | F.capacidad (%) Pmed/Pnom | Horas equivalentes (h/año)
Pot. nom (kW) | 2000 | Factor Escala (A) m/s | 6.9
Altura torre (m) | 92 | Factor Forma (k) | 2
Área Barrido (m12) | 5291 | Viento Medio (m/s) | 6.115 | 559.0039 | 4896.8746 | 27.95% | 2448.4373
Clase de Viento | II | Densidad aire (kg/m3) | 1.225
Pot. Máx. (kW) | 2050
Viento (m/s) | Potencia (kW) | Probalidad | Horas/año | Densidad Potencia (kW) | Densidad Energía (MWh/año)
1 | 0 | 4.616% | 404.3586 | 0 | 0
2 | 3 | 7.686% | 673.3262 | 0.23059 | 2.02
3 | 25 | 10.38% | 909.6342 | 2.596 | 22.7409
4 | 82 | 11.96% | 1047.5519 | 9.8059 | 85.8993
5 | 174 | 12.38% | 1084.6148 | 21.5437 | 188.723
6 | 321 | 11.8% | 1033.8717 | 37.885 | 331.8728
7 | 532 | 10.49% | 918.8468 | 55.8021 | 488.8265
8 | 815 | 8.758% | 767.1574 | 71.3737 | 625.2333
9 | 1180 | 6.902% | 604.6529 | 81.4487 | 713.4904
10 | 1612 | 5.153% | 451.3904 | 83.0641 | 727.6413
11 | 1890 | 3.652% | 319.9287 | 69.0257 | 604.6652
12 | 2000 | 2.462% | 215.6598 | 49.2374 | 431.3196
13 | 2050 | 1.58% | 138.4453 | 32.3987 | 283.8128
14 | 2050 | 0.9672% | 84.7283 | 19.828 | 173.693
15 | 2050 | 0.5648% | 49.4739 | 11.5778 | 101.4216
16 | 2050 | 0.3149% | 27.5809 | 6.4544 | 56.5409
17 | 2050 | 0.1677% | 14.6879 | 3.4372 | 30.1102
18 | 2050 | 0.08533% | 7.4752 | 1.7493 | 15.3242
19 | 2050 | 0.04152% | 3.6372 | 0.85117 | 7.4562
20 | 2050 | 0.01932% | 1.6925 | 0.39607 | 3.4695
21 | 2050 | 0.0086% | 0.75336 | 0.1763 | 1.5444
22 | 2050 | 0.003663% | 0.32086 | 0.075087 | 0.65777
23 | 2050 | 0.001493% | 0.13078 | 0.030606 | 0.26811
24 | 2050 | 0.0005825% | 0.051025 | 0.011941 | 0.1046
25 | 2050 | 0.0002176% | 0.019058 | 0.0044599 | 0.039069
|  | 100% | 8759.9897 | 559.0039 | 4896.8746
Note on G1: Cami: SUMA DE LOS VALORES DE DENSIDAD DE POTENCIA
Note on H1: Cami: SUMA DE LOS VALORES DE DENSIDAD DE ENERGÍA
Note on I1: Cami: FC = P. media / P. nom.
Note on J1: Cami: HE = Energía / Pnom HE = FC * 8760
Note on F7: Cami: Horas/año = Probabilidad x Nº de horas en un año Horas/año = 8760
Note on G7: Cami: D.P. = POT. x PROB.
Note on H7: Cami: D.E. = POT. x H/AÑO D.E. = D.P. x 8760

## Ejemplo Rugosidad
|  |  | Vientos | Viento medido (m/s)
Altura medida (m) | 25 | 25 | 5 | 10
Viento medido (m/s) | 10 | 10 | 250 | 10
Rugosidad | 0.01 | 0.3
[5 empty] | alfa | 0.112 | 0.19418
Altura estimación (m) | Viento estimado log. (m/s) [Z0 0.01] | Viento estimado log. (m/s) [Z0 0.3] |  |  |  | Viento estimado exp. (m/s) [Z0 0.01] | Viento estimado exp. (m/s) [Z0 0.3]
5 | 7.943 | 6.3611 |  |  |  | 8.3506 | 7.316
10 | 8.8289 | 7.9283 |  |  |  | 9.0247 | 8.3701
15 | 9.3471 | 8.845 |  |  |  | 9.4439 | 9.0557
20 | 9.7148 | 9.4955 |  |  |  | 9.7532 | 9.576
25 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10
30 | 10.233 | 10.4122 |  |  |  | 10.2063 | 10.3604
35 | 10.43 | 10.7608 |  |  |  | 10.384 | 10.6752
40 | 10.6007 | 11.0627 |  |  |  | 10.5405 | 10.9556
45 | 10.7513 | 11.329 |  |  |  | 10.6805 | 11.209
50 | 10.8859 | 11.5672 |  |  |  | 10.8073 | 11.4407
55 | 11.0077 | 11.7827 |  |  |  | 10.9232 | 11.6544
60 | 11.1189 | 11.9794 |  |  |  | 11.0302 | 11.853
65 | 11.2212 | 12.1604 |  |  |  | 11.1295 | 12.0387
70 | 11.316 | 12.328 |  |  |  | 11.2223 | 12.2132
75 | 11.4041 | 12.4839 |  |  |  | 11.3093 | 12.3779
80 | 11.4866 | 12.6299 |  |  |  | 11.3914 | 12.534
85 | 11.5641 | 12.7669 |  |  |  | 11.469 | 12.6824
90 | 11.6372 | 12.8962 |  |  |  | 11.5427 | 12.8239
95 | 11.7063 | 13.0184 |  |  |  | 11.6128 | 12.9593
100 | 11.7718 | 13.1344 |  |  |  | 11.6797 | 13.089
105 | 11.8342 | 13.2447 |  |  |  | 11.7437 | 13.2136
110 | 11.8937 | 13.3499 |  |  |  | 11.805 | 13.3335
115 | 11.9505 | 13.4504 |  |  |  | 11.8639 | 13.4491
120 | 12.0049 | 13.5466 |  |  |  | 11.9206 | 13.5607
125 | 12.057 | 13.6389 |  |  |  | 11.9753 | 13.6686
130 | 12.1072 | 13.7276 |  |  |  | 12.028 | 13.7731
135 | 12.1554 | 13.8129 |  |  |  | 12.0789 | 13.8744
140 | 12.2019 | 13.8952 |  |  |  | 12.1282 | 13.9727
145 | 12.2467 | 13.9745 |  |  |  | 12.176 | 14.0683
150 | 12.2901 | 14.0511 |  |  |  | 12.2223 | 14.1612
155 | 12.332 | 14.1253 |  |  |  | 12.2673 | 14.2516
160 | 12.3726 | 14.1971 |  |  |  | 12.311 | 14.3398
165 | 12.4119 | 14.2666 |  |  |  | 12.3535 | 14.4257
170 | 12.45 | 14.3341 |  |  |  | 12.3948 | 14.5096
175 | 12.4871 | 14.3997 |  |  |  | 12.4351 | 14.5915
180 | 12.5231 | 14.4634 |  |  |  | 12.4744 | 14.6715
185 | 12.5581 | 14.5253 |  |  |  | 12.5128 | 14.7498
190 | 12.5922 | 14.5856 |  |  |  | 12.5502 | 14.8264
195 | 12.6254 | 14.6443 |  |  |  | 12.5868 | 14.9013
200 | 12.6578 | 14.7016 |  |  |  | 12.6225 | 14.9748
205 | 12.6893 | 14.7574 |  |  |  | 12.6575 | 15.0467
210 | 12.7201 | 14.8119 |  |  |  | 12.6917 | 15.1173
215 | 12.7502 | 14.8651 |  |  |  | 12.7252 | 15.1865
220 | 12.7796 | 14.9171 |  |  |  | 12.758 | 15.2545
225 | 12.8083 | 14.9679 |  |  |  | 12.7901 | 15.3212
230 | 12.8364 | 15.0176 |  |  |  | 12.8217 | 15.3867
235 | 12.8639 | 15.0662 |  |  |  | 12.8526 | 15.4511
240 | 12.8908 | 15.1138 |  |  |  | 12.8829 | 15.5144
245 | 12.9171 | 15.1604 |  |  |  | 12.9127 | 15.5767
250 | 12.943 | 15.2061 |  |  |  | 12.942 | 15.6379